## Foglio1
|  | t(°C) | p(bar) | h(kJ/kg) | s(kJ/kg K) | x | Den kg/m3) | Temperature | Pressure | Enthalpy | Entropy | Quality | Density
| 1 | -18 | 1.446 | 387.79 | 1.7396 | 1 | 7.3571 | (°C) | (bar) | (kJ/kg) | (kJ/kg-K) | (kg/kg) | (kg/m³)
| 2 | 55.791 | 7.702 | 441.22 | 1.7981 | Superheated | 32.577
| 3 | 30 | 7.702 | 241.72 | 1.1435 | 0 | 1187.5 | -18 | 1.446 | 387.79 | 1.7396 | 1 | 7.3571
| 4 | -18 | 1.446 | 241.72 | 1.1671 | 0.30956 | 23.481 | 55.791 | 7.702 | 441.22 | 1.7981 | Superheated | 32.577
| 2iso | 37.355 | 7.702 | 422.52 | 1.7396 | Superheated | 35.872 | 30 | 7.702 | 241.72 | 1.1435 | 0 | 1187.5
|  | °C | K |  |  |  |  | -18 | 1.446 | 241.72 | 1.1671 | 0.30956 | 23.481
| T0= | 20 | 293
condensatore | delta T= | 10 | 10
| T3= | 30 | 303
evaporatore | Tcella= | -10 | 263
| delta T= | 8 | 8
|  | -18 | 255
| COPF= | 2.7339
|  |  | inclusi DT | esterno max
| COPF,max= |  | 5.3125 | 8.7667
| csi (ETA II) | 0.31185
| qdot 2= | 0.8 | kW
| mdot= | 0.0054768 | kg/s
| Ldot= | -0.29263
| Qdot 1= | -1.0926 | kW
eta ex tot=
| eta ex= | 0.53063
|  |  | Sgen (kW/K) | %
| compressore 3-4 |  | 0.00032039 | 46.618
| condensatore 4-1 |  | 0.00014397 | 20.9481
| valvola 1-2 |  | 0.00012925 | 18.8066
| evaporatore 2-3 |  | 9.3658e-05 | 13.6274
| TOTALE |  | 0.00068728 | 100

## DATI 2025
T1= | 303
T2= | 255
ETA(II)= | 0.6503
gruppo | T0 (°C) | Tcella (°C) | Q2 (W) | Condensatore Dt (K) | evaporatore, Dt (K) | (KA) (W/K) evaporatore | (KA) (W/K) condensatore
0 (Aula) | 20 | -10 | 800 | 10 | 8 | 100 | 120
1 | 25 | -10 | 1000 | 15 | 10 | 100 | 120
2 | 20 | -15 | 500 | 15 | 10 | 50 | 60
3 | 32 | 5 | 200 | 15 | 10 | 20 | 24
4 | 32 | -15 | 800 | 15 | 15 | 53.3333 | 64
5 | 25 | -10 | 1500 | 20 | 15 | 100 | 120
6 | 32 | 5 | 600 | 12 | 10 | 60 | 72
7 | 20 | -10 | 1500 | 15 | 15 | 100 | 120
8 | 20 | -10 | 1500 | 15 | 15 | 100 | 120
9 | 10 | -20 | 200 | 8 | 15 | 13.3333 | 16
10 | 38 | -20 | 500 | 5 | 5 | 100 | 120